ООО «ТМИМ» 121552, Москва Рублевское шоссе д. 111 + 7 (495) 988-96-65
Каталог выпускаемой продукции ООО «ТМИМ»

                                   БЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ГРАДИРНИ С ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВЕНТИЛЯТОРА

	Параметры
	Ед.изм.
	БМГ-100
	БМГ-210М1
	БМГ-350
	БМГ-600
	БМГ-800
	БМГ-1000
	БМГ-2000
	БМГ-6000

	Площадь орошения
	м2
	6,25
	11
	16
	22
	44
	64
	144
	460

	Диапазон гидравлических нагрузок 
	м3/час
	60-160
	80-300
	150-350
	160-600
	320-1000
	450-1200
	1000-2500
	2500-6500

	Гидравлическая нагрузка расчетная 
	м3/час
	Индивидуальный расчет по исходным данным от «Заказчика»

	Тепловая нагрузка, не менее
	Мкал/час
	По расчету

	Температурная зона охлаждения
	оС
	По расчету

	Максимальная температура воды на входе, не более
	оС
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	Капельный унос воды, не более
	%
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Давление воды на входе, не менее
	м.вод.ст.
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	Диаметр трубопроводов на входе
	мм
	Расчетный по гидравлической нагрузке

	Диаметр трубопровода на выходе из бассейна
	мм
	Расчетный по гидравлической нагрузке

	Количество форсунок
	шт.
	По расчету

	Объем водосборной ванны рабочий
	л
	550
	300
	
	600
	-
	-
	-
	-

	Объем водосборных щитов
	л
	350
	700
	
	1400
	-
	-
	-
	-

	Количество вентиляторов
	шт.
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1

	Диаметр вентилятора 
	мм 
	2370
	2370
	3000
	2370
	4980
	4980
	6980
	10400

	Количество лопастей
	шт.
	4÷5
	4÷6
	4÷6
	4÷6
	4÷6
	4÷6
	4÷6
	4÷6

	Мощность электродвигателя (по расчету)
	кВт
	7,5÷15
	11÷22
	22÷30
	11÷22
	22÷37
	37÷75
	75÷110
	110÷315

	Напряжение/частота питания
	В/Гц
	380/50
	380/50
	380/50
	380/50
	380/50
	380/50
	380/50
	380/50, 6000/50

	Степень защиты электрооборудования, не ниже
	IP
	IP66
	IP66
	IP65
	IP66
	IP65
	IP65
	IP65
	IP65

	Уровень шума на расстоянии 10 м, не более
	Дб
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	Габаритные размеры (длина, ширина, высота)
	мм
	3290х2900
х5195
	3860х4190
х6300
	4772х4600х7900
	7230х4155
х6325
	6740х6740х7260
	8000х8000
х9550
	12000х12000
х11800
	23560х25500
х14520

	Масса сухая
	кг
	1840
	3580
	5090
	7080
	15620
	19650
	44950
	135550

	Масса рабочая
	кг
	  2990
	5140
	7240
	10200
	18910
	25520
	60480
	176210

	Устройство мягкого пуска, контроль, сушка изоляции
	шт
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	1
	

	Частотный преобразователь (регулиро-вание температуры, антиобледенение)
	шт
	1
	1
	-
	2
	-
	-
	-
	

	Устройство реверса (антиобледенение)
	шт
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	1
	

	Термопреобразователь
	шт
	По заявке «Заказчика»



Р.С. Для более эффективного и экономичного режима работы оборудования необходим расчет на каждом этапе проектирования, который выполняется исходя из предоставленных исходных данных заказчика и особенностей климатических зон эксплуатации.
        Реконструируем все типы градирен - вентиляторные и башенные с применением энергосберегающей технологии, 
начиная с разработки технической документации
                                 СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ РАБОЧИЕ КОЛЕСА И КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРОВ ГРАДИРЕН
                                                                                             по ТУ4863-001-13015670-2006
	Рабочее Колесо
	РК-24 вентилятора 

ВГ-24
	РК-24М вентилятора 
ВГ-24М
	РК-30 вентилятора 

ВГ-30
	РК-50М вентилятора 

ВГ-50М
	РК-70М вентилятора 

ВГ-70М

	1.Диаметр, мм, не более
	2370
	2370
	3000
	4980
	6980

	2.Производительность, тыс.м3/час
	140÷170
	140÷170
	180÷220
	580÷610
	1150÷1700

	3.Количество лопастей, шт.
	4÷5
	4÷6
	4÷6
	4÷6
	4÷6

	4.Масса лопасти, кг, не более
	7
	7
	10
	20
	30

	5.Масса ступицы, кг, не более
	14
	14
	30
	70
	80

	Корпус вентилятора 

(диффузор)
	К-24 

вентилятора 

ВГ-24
	К-24М вентилятора 

ВГ-24М
	К-30 

вентилятора 

ВГ-30
	К-50М вентилятора 

ВГ-50М
	К-50МП вентилятора 

ВГ-50М
	К-70М вентилятора 

ВГ-70М

	1.Высота корпуса, мм, не более
	1500
	600
	1900
	2200
	2550
	2800

	2.Внутренний диаметр цилиндрической части, мм.
	2400
	2400
	3040
	5040
	5040
	7040

	3. Размер основания, наружный, мм.
	3340х3340
	2600х2600
	3340х3340
	Ø 6070
	6730х6730
	Ø 8600

	4.Масса, кг, не более
	180
	76
	360
	680
	900
	1000


           РК- рабочее колесо вентилятора
           К- корпус вентилятора
БЛОК КАПЛЕУЛОВИТЕЛЯ «ПОЛУВОЛНА»
                 Технические параметры каплеуловителя 
Длина блока – 1830 ± 20 мм

Ширина блока каплеуловителя – 720 ( 20 мм

Высота блока каплеуловителя  - 140 ± 10 мм

Вес – не более 11 кг

Диапазон рабочих температур – от минус 40(С до + 70(С

                Функциональные показатели каплеуловителя:

	(, м/сек
	(, о.е.
	qун. % от qж.
	( Р, Па

	1,0
	5,1
	0,003
	0,3

	1,5
	4
	0,003
	0,5

	2,35
	3
	0,004
	1


Где: 
(- скорость воздуха,
( - коэффициент аэродинамического сопротивления,

qун. – капельный унос воды из градирни, 


(P – потери давления в каплеуловителе,

БЛОКИ ОРОСИТЕЛЯ
1. Ороситель из ПНД 273-79 по ТУ 2247-001-13015670-2002 
Размер (680х690)(25х650(20 мм
Вес  - не более 11 кг.
Расчетный срок эксплуатации 20-25- лет. 
Теплотехнические свойства определяются высотой оросителя  при малом аэродинамическом сопротивлении, общая высота оросителя (количество ярусов) определяется в каждом конкретном случае расчетом. Допускаемая нагрузка на ороситель с учетом обледенения 500 кг/м2. Толщина стенки 0,6(0,3 мм. Количество трубок в блоке – 181 шт., что составляет с учетом гильз 143 пог. метров. Расстояния между противоположными гранями трубки 38 мм. Удельная поверхность тепломассообмена – 107 м2/м3. 

Между ярусами устанавливаются дистанционные втулки для разрыва струи и интенсификации перемешивания. 

2. Ороситель «перекрестная волна» из материала самозатухающего ПВХ с большой удельной
поверхностью тепломассообмена 150 м2/м3, высокой охлаждающей способностью. Поставляем 
блоками в собранном виде, по желанию Заказчика - в разобранном для сокращения транспортных расходов.
Ширина – 290 ± 10 мм; 580 ± 10 мм; 870 ± 10 мм; 1160 ± 10 мм;
Длина  – 980 ( 20 мм;
Высота  - 390 ± 10 мм 

Вес  (в зависимости от ширины)- не более 5 кг; не более 10 кг; не более 15 кг; не более 20 кг.

3. Ороситель «сотовой структуры» из самозатухающей пленки ПВХ с  удельной

поверхностью тепломассообмена  120 м2/м3 с высокой  охлаждающей способностью. Поставляем 
блоками в собранном виде, по желанию Заказчика - в разобранном для сокращения транспортных 
расходов.

Длина – 600 ± 20 мм; 900 ± 20 мм; 1200 ± 20 мм;
Ширина  – 400 ( 10 мм;
Высота  - 350 ± 10 мм 

Вес  (в зависимости от длины)- не более 5 кг; не более 7,5 кг; не более 10 кг. 
